## Full 1
IOJ033 | m² | Protecció passiva contra incendis de conductes metàl·lics de ventilació i extracció de fums, amb llanes minerals, sistema "ROCKWOOL".
Sistema de protecció passiva contra incendis de conducte metàl·lic horitzontal de secció rectangular per a garantir la resistència al foc EI 120 segons UNE-EN 1366-1, sistema "ROCKWOOL", mitjançant el recobriment amb panells rígids de llana de roca volcànica Conlit Ductboard 120 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, revestits per una de les seves cares amb una làmina d'alumini reforçat color negre, de 90 mm d'espessor. Inclús perns electrosoldats per a la fixació dels panells a la superfície metàl·lica, adhesiu a base de silicats, d'adormiment lent, Cola Conlit "ROCKWOOL", per a encolat de peces de llana de roca tipus Conlit, entre elles i a suports d'acer, cinta autoadhesiva d'alumini, de color negre, per a segellat d'unions, perfil en U, d'acer galvanitzat, de 60 mm per al reforç de la trobada entre la llana mineral i el parament, i banda perimetral realitzada amb panell rígid de llana de roca volcànica, de 100 mm d'amplada per alsegellat ignífug del trobada entre la llana mineral i el parament.
Codi |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  | Materials
mt42cow010a |  | m² | Panell rígid de llana de roca volcànica Conlit Ductboard 120 "ROCKWOOL", segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb una làmina d'alumini reforçat color negre, de 90 mm d'espessor, densitat 180 kg/m³, calor específic 840 J/kgK, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 1,4 i Euroclasse A1 de reacció al foc, per a la protecció contra incendis de conductes metàl·lics rectangulars. | 1.15 | 66.36 | 76.31
mt42coi037e |  | U | Perns electrosoldables de 100 mm de longitud, per a fixació del panell a la superfície metàl·lica. | 18 | 0.15 | 2.7
mt16lrw081b |  | kg | Adhesiu a base de silicats, d'adormiment lent, Cola Conlit "ROCKWOOL", per a encolat de peces de llana de roca tipus Conlit, entre elles i a suports d'acer, en instal·lacions sotmeses a altes temperatures o elements de protecció passiva contra incendis. | 0.5 | 8.43 | 4.22
mt42coi126a |  | m | Cinta autoadhesiva d'alumini, de color negre, de 90 mm d'amplada, amb adhesiu a base de resines acríliques. | 0.9 | 0.77 | 0.69
mt12psg160b |  | m | Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 60 mm. | 0.67 | 1.75 | 1.17
mt07pcl030 |  | U | Cargol autoforadant rosca-xapa, per a fixació de xapes. | 4 | 0.12 | 0.48
|  |  |  | Subtotal materials: |  | 85.57
2 |  |  | Mà d'obra
mo054 |  | h | Oficial 1ª muntador d'aïllaments. | 0.601 | 24.57 | 14.77
mo101 |  | h | Ajudant muntador d'aïllaments. | 0.601 | 21.14 | 12.71
|  |  |  | Subtotal mà d'obra: |  | 27.48
3 |  |  | Costos directes complementaris
|  | % | Costos directes complementaris | 2 | 113.05 | 2.26
Cost de manteniment decennal: 5,77€ en els primers 10 anys. |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 115.31